ООО «Пневмомаш-НН»  ·  Нижний Новгород  ·  +7 (920) 004-25-15

Чек-лист приёмки б/у дизельного генератора

Всего 51 пункт — те же проверки, которые проходят наши инженеры на дефектовке. Распечатайте и возьмите с собой на осмотр: каждый неотмеченный пункт это либо повод торговаться, либо повод отказаться.

Объект / продавец: ____________________________   Модель: ____________________   Дата осмотра: ____________

Наработка по счётчику: ______ м/ч   Проверял: ______________________________

Документы и происхождение

|  | Паспорт установки, схемы, сервисная история — есть в наличии и относятся к этой машине |
| --- | --- |
|  | Совпадают номера двигателя и альтернатора с документами; таблички не перебиты и не затёрты |
|  | Известен реальный изготовитель двигателя и альтернатора, а не только марка на кожухе |
|  | Понятен предыдущий режим работы: резерв, стройка, круглосуточная работа |
|  | Продавец называет причину продажи и предыдущего собственника |

Внешний осмотр, рама, кожух

|  | Нет свежей краски там, где её быть не должно (двигатель, стыки, крепёж) |
| --- | --- |
|  | Рама без трещин и следов сварочного ремонта; крепёж на месте и затянут |
|  | Виброопоры не продавлены, не растрескались, сохранили высоту |
|  | Кожух: уплотнители целы, замки работают, нет коррозии по нижней кромке |
|  | Выхлопной тракт: нет прогаров, сильфон целый, теплоизоляция на месте |
|  | Под машиной нет свежих потёков масла, топлива и охлаждающей жидкости |

Двигатель до пуска

|  | Уровень и состояние масла: нет эмульсии, металлической стружки, запаха топлива |
| --- | --- |
|  | Компрессия по цилиндрам замерена, разброс в пределах нормы для этого двигателя |
|  | Картерные газы (прорыв) проверены при работе — сапун не «дымит» и не выбивает масло |
|  | Турбина: люфт вала в норме, нет масла в улитках, крыльчатка без забоин |
|  | Воздушный фильтр и патрубки целые, нет пыли за фильтром |
|  | Ремни без трещин, натяжение в норме, ролики не гудят |
|  | Нет посторонних стуков и вибраций при прокрутке и на холостых |
|  | Наработка по счётчику сопоставима с фактическим износом узлов |

Топливная система

|  | Обратный клапан держит: после суток простоя магистраль осталась заполненной |
| --- | --- |
|  | Топливные рукава эластичные, без трещин и следов «потения» по хомутам |
|  | Есть фильтр-сепаратор с отстойником; в отстойнике нет воды и грязи |
|  | Форсунки и ТНВД проверены на стенде или есть протокол проверки |
|  | Бак без коррозии изнутри, сливная пробка и датчик уровня на месте |
|  | Двигатель запускается без прокачки вручную |

Система охлаждения

|  | В системе антифриз, а не вода: проверено рефрактометром, точка замерзания зафиксирована |
| --- | --- |
|  | Радиатор без следов коррозии, ламели не забиты, нет следов герметика |
|  | Помпа без люфта и подтёков по сальнику |
|  | Патрубки армированные, не раздуты, хомуты силовые |
|  | Крышка расширительного бачка и термостат соответствуют спецификации двигателя |
|  | Под нагрузкой температура выходит на режим и стабилизируется, а не растёт |

Электрика, АКБ, автоматика

|  | Проводка без скруток, клеммы с наконечниками, жгуты не лежат на выхлопе |
| --- | --- |
|  | Изоляция не потрескалась, маркировка проводов читается |
|  | АКБ держит нагрузку, проверена нагрузочной вилкой, дата выпуска приемлемая |
|  | Зарядное устройство есть и работает, поддерживает буферный режим |
|  | Контроллер включается, меню читаемое, аварии не «висят» |
|  | Уставки защит выставлены осмысленно: давление масла, температура, обороты, перегруз |
|  | Проверена работа АВР или как минимум автозапуск по команде |

Альтернатор

|  | Сопротивление изоляции обмоток замерено мегомметром и в норме |
| --- | --- |
|  | Нет следов перегрева, потемнения лака, запаха гари |
|  | Подшипники без гула и люфта |
|  | AVR работает: напряжение стабильно, без «дрожания» и просадок на холостых |

Пуск и работа под нагрузкой

|  | Машина заводится «на холодную» при вас, а не после подготовки продавца |
| --- | --- |
|  | Выхлоп: нет сизого (масло) и белого (топливо, вода) дыма на прогретом двигателе |
|  | Дана реальная нагрузка — минимум 50 %, лучше 75–100 % |
|  | Напряжение и частота держатся в допуске на всех ступенях |
|  | Наброс и сброс нагрузки отрабатываются без провалов и аварийных остановов |
|  | Давление масла в норме на прогретом двигателе под нагрузкой |
|  | Расход топлива соответствует паспортному для этой мощности |
|  | Замерена фактическая мощность, а не переписана из прайса |
|  | После остановки нет течей, машина остывает штатно |

Три и более непройденных пункта в разделах «Топливная система», «Охлаждение» или «Работа под нагрузкой» — машину брать не стоит ни по какой цене.

Нужна дефектовка с замерами и протоколом? Приедем и проверим машину до того, как вы за неё заплатите. ООО «Пневмомаш-НН», Нижний Новгород, ул. Родионова, 23а, оф. 23. Телефон +7 (920) 004-25-15.