ООО «Пневмомаш-НН»  ·  Нижний Новгород  ·  +7 (920) 004-25-15

Чек-лист приёмки б/у дизельного генератора
Всего 51 пункт — те же проверки, которые проходят наши инженеры на дефектовке. Распечатайте и возьмите с собой на осмотр: каждый неотмеченный пункт это либо повод торговаться, либо повод отказаться.
Объект / продавец: ____________________________   Модель: ____________________   Дата осмотра: ____________
Наработка по счётчику: ______ м/ч   Проверял: ______________________________
ДОКУМЕНТЫ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ
	
	Паспорт установки, схемы, сервисная история — есть в наличии и относятся к этой машине

	
	Совпадают номера двигателя и альтернатора с документами; таблички не перебиты и не затёрты

	
	Известен реальный изготовитель двигателя и альтернатора, а не только марка на кожухе

	
	Понятен предыдущий режим работы: резерв, стройка, круглосуточная работа

	
	Продавец называет причину продажи и предыдущего собственника


ВНЕШНИЙ ОСМОТР, РАМА, КОЖУХ
	
	Нет свежей краски там, где её быть не должно (двигатель, стыки, крепёж)

	
	Рама без трещин и следов сварочного ремонта; крепёж на месте и затянут

	
	Виброопоры не продавлены, не растрескались, сохранили высоту

	
	Кожух: уплотнители целы, замки работают, нет коррозии по нижней кромке

	
	Выхлопной тракт: нет прогаров, сильфон целый, теплоизоляция на месте

	
	Под машиной нет свежих потёков масла, топлива и охлаждающей жидкости


ДВИГАТЕЛЬ ДО ПУСКА
	
	Уровень и состояние масла: нет эмульсии, металлической стружки, запаха топлива

	
	Компрессия по цилиндрам замерена, разброс в пределах нормы для этого двигателя

	
	Картерные газы (прорыв) проверены при работе — сапун не «дымит» и не выбивает масло

	
	Турбина: люфт вала в норме, нет масла в улитках, крыльчатка без забоин

	
	Воздушный фильтр и патрубки целые, нет пыли за фильтром

	
	Ремни без трещин, натяжение в норме, ролики не гудят

	
	Нет посторонних стуков и вибраций при прокрутке и на холостых

	
	Наработка по счётчику сопоставима с фактическим износом узлов


ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
	
	Обратный клапан держит: после суток простоя магистраль осталась заполненной

	
	Топливные рукава эластичные, без трещин и следов «потения» по хомутам

	
	Есть фильтр-сепаратор с отстойником; в отстойнике нет воды и грязи

	
	Форсунки и ТНВД проверены на стенде или есть протокол проверки

	
	Бак без коррозии изнутри, сливная пробка и датчик уровня на месте

	
	Двигатель запускается без прокачки вручную


СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
	
	В системе антифриз, а не вода: проверено рефрактометром, точка замерзания зафиксирована

	
	Радиатор без следов коррозии, ламели не забиты, нет следов герметика

	
	Помпа без люфта и подтёков по сальнику

	
	Патрубки армированные, не раздуты, хомуты силовые

	
	Крышка расширительного бачка и термостат соответствуют спецификации двигателя

	
	Под нагрузкой температура выходит на режим и стабилизируется, а не растёт


ЭЛЕКТРИКА, АКБ, АВТОМАТИКА
	
	Проводка без скруток, клеммы с наконечниками, жгуты не лежат на выхлопе

	
	Изоляция не потрескалась, маркировка проводов читается

	
	АКБ держит нагрузку, проверена нагрузочной вилкой, дата выпуска приемлемая

	
	Зарядное устройство есть и работает, поддерживает буферный режим

	
	Контроллер включается, меню читаемое, аварии не «висят»

	
	Уставки защит выставлены осмысленно: давление масла, температура, обороты, перегруз

	
	Проверена работа АВР или как минимум автозапуск по команде


АЛЬТЕРНАТОР
	
	Сопротивление изоляции обмоток замерено мегомметром и в норме

	
	Нет следов перегрева, потемнения лака, запаха гари

	
	Подшипники без гула и люфта

	
	AVR работает: напряжение стабильно, без «дрожания» и просадок на холостых


ПУСК И РАБОТА ПОД НАГРУЗКОЙ
	
	Машина заводится «на холодную» при вас, а не после подготовки продавца

	
	Выхлоп: нет сизого (масло) и белого (топливо, вода) дыма на прогретом двигателе

	
	Дана реальная нагрузка — минимум 50 %, лучше 75–100 %

	
	Напряжение и частота держатся в допуске на всех ступенях

	
	Наброс и сброс нагрузки отрабатываются без провалов и аварийных остановов

	
	Давление масла в норме на прогретом двигателе под нагрузкой

	
	Расход топлива соответствует паспортному для этой мощности

	
	Замерена фактическая мощность, а не переписана из прайса

	
	После остановки нет течей, машина остывает штатно



Три и более непройденных пункта в разделах «Топливная система», «Охлаждение» или «Работа под нагрузкой» — машину брать не стоит ни по какой цене.
Нужна дефектовка с замерами и протоколом? Приедем и проверим машину до того, как вы за неё заплатите. ООО «Пневмомаш-НН», Нижний Новгород, ул. Родионова, 23а, оф. 23. Телефон +7 (920) 004-25-15.
